Memórias descritivas GREE Ar Condicionado Multisplit

Índice

| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 14, 2x1 | 2 |
| --- | --- |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 18, 2x1 | 3 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 21, 3x1 | 4 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 24, 3x1 | 5 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 28, 4x1 | 6 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 36, 4x1 | 7 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 42, 5x1 | 8 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 36, 4x1 MARINA | 9 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 42, 5x1 MARINA | 10 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Acumulador MARINA | 11 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 7 | 11 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 9 | 12 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 12 | 12 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 18 | 13 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 24 | 13 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural CLIVIA 9 | 14 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural CLIVIA 12 | 14 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural CLIVIA 18 | 15 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural CLIVIA 24 | 15 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Conduta 9 | 16 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Conduta 12 | 16 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Conduta 18 | 17 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Conduta 24 | 17 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 12 | 18 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 18 | 18 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 24 | 19 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Teto-chão 9 | 19 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Teto-chão 12 | 20 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Teto-chão 18 | 20 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Teto-chão 24 | 21 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Consola 9 | 21 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Consola 12 | 22 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Consola 18 | 22 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 1 Via 9 | 23 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 1 Via 12 | 23 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 1 Via 18 | 24 |
| M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 1 Via 20 | 24 |

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits, com unidades exteriores multisplits, ou seja, preparadas para várias unidades interiores, conforme descrito mais à frente.

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 14, 2x1

As unidades exteriores 14, 2x1, serão do tipo combinável com 2 unidades interiores independentes. Serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 14 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4525 |
| Sistema multi-split | 2 x 1 |
| Potência em arrefecimento [W] | 4.100 (2.052-4.396) |
| Potência em aquecimento [W] | 4.400 (2.491-5.422) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,1 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 1.200 ¦ 1.020 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 5,32 ¦ 4,53 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -22 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 2 x 1/4'’ ¦ 2 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 10 |
| Comprimento máximo total [m] | 20 |
| Desnível máximo [m] | 5 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 2.600 |
| Pressão sonora [dBA] | 55 |
| Potência sonora [dBA] | 65 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 1,05 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 10 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 899 ¦ 596 ¦ 378 |
| Peso [kg] | 43 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 18, 2x1

As unidades exteriores 18, 2x1, serão do tipo combinável com 2 unidades interiores independentes. Serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,3 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 18 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4526 |
| Sistema multi-split | 2 x 1 |
| Potência em arrefecimento [W] | 5.200 (2.140-5.800) |
| Potência em aquecimento [W] | 5.400 (2.579-5.510) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,3 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 1.450 ¦ 1.300 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 6,43 ¦ 5,77 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -22 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 2 x 1/4'’ ¦ 2 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 10 |
| Comprimento máximo total [m] | 20 |
| Desnível máximo [m] | 5 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 2.600 |
| Pressão sonora [dBA] | 55 |
| Potência sonora [dBA] | 65 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 1,05 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 10 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 899 ¦ 596 ¦ 378 |
| Peso [kg] | 43 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 21, 3x1

As unidades exteriores 21, 3x1, serão do tipo combinável com 3 unidades interiores independentes. Serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 21 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4527 |
| Sistema multi-split | 3 x 1 |
| Potência em arrefecimento [W] | 6.100 (2.200-7.327) |
| Potência em aquecimento [W] | 6.500 (3.600-8.500) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,1 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 1.740 ¦ 1.600 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 7,72 ¦ 7,1 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -20 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 3 x 1/4'’ ¦ 3 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 20 |
| Comprimento máximo total [m] | 60 |
| Desnível máximo [m] | 10 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 3.200 |
| Pressão sonora [dBA] | 58 |
| Potência sonora [dBA] | 68 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 1,6 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 30 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 955 ¦ 700 ¦ 396 |
| Peso [kg] | 55 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 24, 3x1

As unidades exteriores 24, 3x1, serão do tipo combinável com 3 unidades interiores independentes. Serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 24 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4528 |
| Sistema multi-split | 3 x 1 |
| Potência em arrefecimento [W] | 7.100 (2.286-8.499) |
| Potência em aquecimento [W] | 8.500 (3.664-8.792) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,1 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 1.950 ¦ 2.200 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 8,65 ¦ 9,76 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -20 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 3 x 1/4'’ ¦ 3 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 20 |
| Comprimento máximo total [m] | 60 |
| Desnível máximo [m] | 10 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 4.000 |
| Pressão sonora [dBA] | 58 |
| Potência sonora [dBA] | 68 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 1,8 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 30 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 980 ¦ 790 ¦ 427 |
| Peso [kg] | 68 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 28, 4x1

As unidades exteriores 28, 4x1, serão do tipo combinável com 4 unidades interiores independentes. Serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 28 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4529 |
| Sistema multi-split | 4 x 1 |
| Potência em arrefecimento [W] | 8.000 (2.286-10.258) |
| Potência em aquecimento [W] | 9.300 (3.664-10.258) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,1 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 2.300 ¦ 2.650 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 10,2 ¦ 11,76 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -22 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 4 x 1/4'’ ¦ 4 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 20 |
| Comprimento máximo total [m] | 70 |
| Desnível máximo [m] | 10 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 4.000 |
| Pressão sonora [dBA] | 58 |
| Potência sonora [dBA] | 68 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 2 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 40 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 980 ¦ 790 ¦ 427 |
| Peso [kg] | 69 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 36, 4x1

As unidades exteriores 36, 4x1, serão do tipo combinável com 4 unidades interiores independentes. Serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 36 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4530 |
| Sistema multi-split | 4 x 1 |
| Potência em arrefecimento [W] | 10.500 (2.100-11.000) |
| Potência em aquecimento [W] | 11.000 (2.600 -12.000) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,1 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 3.100 ¦ 3.200 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 14 ¦ 13 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -22 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 4 x 1/4'’ ¦ 4 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 25 |
| Comprimento máximo total [m] | 75 |
| Desnível máximo [m] | 15 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 7.200 |
| Pressão sonora [dBA] | 60 |
| Potência sonora [dBA] | 70 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 2,75 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 40 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 1088 ¦ 1103 ¦ 440 |
| Peso [kg] | 94 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 42, 5x1

As unidades exteriores 42, 5x1, serão do tipo combinável com 5 unidades interiores independentes. Serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 42 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4531 |
| Sistema multi-split | 5 x 1 |
| Potência em arrefecimento [W] | 12.000 (2.100-13.600) |
| Potência em aquecimento [W] | 13.000 (2.600 -14.000) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,1 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 3.450 ¦ 3.500 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 16 ¦ 15 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -22 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 5 x 1/4'’ ¦ 5 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 25 |
| Comprimento máximo total [m] | 75 |
| Desnível máximo [m] | 15 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 7.200 |
| Pressão sonora [dBA] | 60 |
| Potência sonora [dBA] | 70 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 2,75 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 40 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 1088 ¦ 1103 ¦ 440 |
| Peso [kg] | 90 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 36, 4x1 MARINA

As unidades exteriores 36, 4x1, serão do tipo combinável com 3 unidades interiores independentes para além de um depósito de acumulação de Águas Quentes Sanitárias (AQS), sendo que o sistema deverá trabalhar em modo de recuperação quando as unidades interiores estiverem em modo de arrefecimento, garantindo assim, que as AQS são aquecidas com o calor retirado do espaço ambiente arrefecido.

As unidades interiores serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 36 R32 ATW |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2203 |
| Sistema multi-split | 4 x 1 [ (3 + AQS) x 1] |
| Potência em arrefecimento [W] | 10.500 (2.100-11.000) |
| Potência em aquecimento [W] | 11.000 (2.600 -12.000) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,1 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 3.100 ¦ 3.200 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 14 ¦ 13 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -22 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 4 x 1/4'’ ¦ 4 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 25 |
| Comprimento máximo total [m] | 80 |
| Desnível máximo UI/UI / por unidade UI/UE [m] | 25 / 10 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 7.200 |
| Pressão sonora [dBA] | 60 |
| Potência sonora [dBA] | 70 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 2,75 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 40 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 1088 ¦ 1103 ¦ 440 |
| Peso [kg] | 94 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Exterior 42, 5x1 MARINA

As unidades exteriores 42, 5x1, serão do tipo combinável com 4 unidades interiores independentes para além de um depósito de acumulação de Águas Quentes Sanitárias (AQS), sendo que o sistema deverá trabalhar em modo de recuperação quando as unidades interiores estiverem em modo de arrefecimento, garantindo assim, que as AQS são aquecidas com o calor retirado do espaço ambiente arrefecido.

As unidades interiores serão de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

| Modelo de referência | FM 42 R32 ATW |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2220 |
| Sistema multi-split | 5 x 1 [ (4 + AQS) x 1] |
| Potência em arrefecimento [W] | 12.000 (2.100-13.600) |
| Potência em aquecimento [W] | 13.000 (2.600 -14.000) |
| Eficiência energética – SEER ¦ SCOP | 6,1 ¦ 4 |
| Classe energética arrefecimento ¦ aquecimento | A++ ¦ A+ |
| Consumo elétrico arrefecimento ¦ aquecimento [W] | 3.450 ¦ 3.500 |
| Corrente arrefecimento ¦ aquecimento [A] | 16 ¦ 15 |
| Alimentação [V ¦ f ¦ Hz] | 220-240 ¦ 1 ¦ 50 |
| Gama de temperaturas interior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | +16 a +30 ¦ +16 a +30 |
| Gama de temperaturas exterior arrefecimento ¦ aquecimento [ºC] | -15 a +43 ¦ -22 a +24 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 5 x 1/4'’ ¦ 5 x 3/8’’ |
| Comprimento máximo por uni.interior [m] | 25 |
| Comprimento máximo total [m] | 100 |
| Desnível máximo UI/UI / por unidade UI/UE [m] | 10 / 25 |
| Cabo de comunicação | 3x0,75mm + T |
| Cabo alimentação | U.E. 2x2,5 + T |
| Compressor | Gree DC Inverter |
| Caudal de ar [m3/h] | 7.200 |
| Pressão sonora [dBA] | 60 |
| Potência sonora [dBA] | 70 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante [kg] | 2,75 |
| Comprimento da pré-carga de refrigerante [m] | 40 |
| Carga adicional [g/m] | 20 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 1088 ¦ 1103 ¦ 440 |
| Peso [kg] | 90 |

M.descrit. GREE Ar Cond. Acumulador de Águas Quentes Sanitárias (AQS) MARINA

As Águas Quentes Sanitárias (AQS) deverão ser garantidas pelo sistema multisplit de Ar Condicionado. As AQS deverão ser acumuladas num depósito isolado de 185 litros de volume de acumulação. Este depósito deverá ser aquecido por uma serpentina de expansão direta, interligada à unidade exterior dos multisplits, sendo que o sistema deverá trabalhar em modo de recuperação quando as unidades interiores estiverem em modo de arrefecimento, garantindo assim, que as AQS são aquecidas com o calor retirado do espaço ambiente arrefecido.

O depósito deverá incluir ânodo de magnésio e resistência elétrica para realizar ciclos anti-legionela.

| Modelo de referência | FM MARINA R32 185L |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2205 |
| Potência em aquecimento [W] | 3.500 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Volume interno AQS | 185 L |
| Classe energética | A+ |
| Perfil de carga | L |
| Dimensões Altura ¦ Diâmetro [mm] | 2 000 ¦ 462 |
| Peso [kg] | 72,5 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 7

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Devem ter incorporado controlo Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria. Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 21 dBA.

Com certificação EUROVENT

| Modelo de referência | FM PULAR 7 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR0406 |
| Potência em arrefecimento [W] | 2.100 (450-3.230) |
| Potência em aquecimento [W] | 2.600 (450-3.100) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 330-560 |
| Pressão sonora [dBA] | 21-39 |
| Potência sonora [dBA] | 33-55 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 790 ¦ 275 ¦ 200 |
| Peso [kg] | 9 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 9

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Devem ter incorporado o controlo Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria. Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 24 dBA.

Com certificação EUROVENT

| Modelo de referência | FM PULAR 9 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR0736 |
| Potência em arrefecimento [W] | 2.500 (500-3.350) |
| Potência em aquecimento [W] | 2.800 (500-3.500) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 330-560 |
| Pressão sonora [dBA] | 24-38 |
| Potência sonora [dBA] | 33-55 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 790 ¦ 275 ¦ 200 |
| Peso [kg] | 9 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 12

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Devem ter incorporado o controlo Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria. Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 24 dBA.

Com certificação EUROVENT

| Modelo de referência | FM PULAR 12 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2176 |
| Potência em arrefecimento [W] | 3.200 (600-3.600) |
| Potência em aquecimento [W] | 3.500 (600-3.800) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 290-560 |
| Pressão sonora [dBA] | 24-41 |
| Potência sonora [dBA] | 36-56 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 779/260/185 |
| Peso [kg] | 8 Kg |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 18

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Devem ter incorporado o controlo Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria. Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 28 dBA.

Com certificação EUROVENT

| Modelo de referência | FM PULAR 18 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2181 |
| Potência em arrefecimento [W] | 4.600 (650-5.200) |
| Potência em aquecimento [W] | 5.200 (700-5.400) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 520-850 |
| Pressão sonora [dBA] | 28-42 |
| Potência sonora [dBA] | 44-58 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 982/311/221 |
| Peso [kg] | 13.5 Kg |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural PULAR 24

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Devem ter incorporado o controlo Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria. Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 30 dBA.

Com certificação EUROVENT

| Modelo de referência | FM PULAR 24 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2186 |
| Potência em arrefecimento [W] | 6.155 (1800-6.400) |
| Potência em aquecimento [W] | 6.448 (1600-6.600) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 5/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 520-850 |
| Pressão sonora [dBA] | 30-46 |
| Potência sonora [dBA] | 47-63 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 982/311/221 |
| Peso [kg] | 14 Kg |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural CLIVIA 9 Branca/Preta

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CLIVIA 9 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR0546 (Branca) / 3NGR0786 (Preta) |
| Potência em arrefecimento [W] | 2.700 (500-3.600) |
| Potência em aquecimento [W] | 3.000 (500-4.300) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 390-610 |
| Pressão sonora [dBA] | 22-38 |
| Potência sonora [dBA] | 36-58 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 837 ¦ 293 ¦ 200 |
| Peso [kg] | 9,5 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural CLIVIA 12 Branca/Preta

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CLIVIA 12 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR0551 (Branca) / 3NGR0791 (Preta) |
| Potência em arrefecimento [W] | 3.500 (900-3.900) |
| Potência em aquecimento [W] | 3.670 (900-4.500) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 390-680 |
| Pressão sonora [dBA] | 25-41 |
| Potência sonora [dBA] | 39-60 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 837 ¦ 293 ¦ 200 |
| Peso [kg] | 9,5 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural CLIVIA 18 Branca/Preta

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CLIVIA 18 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR0556 (Branca) / 3NGR0796 (Preta) |
| Potência em arrefecimento [W] | 5.200 (1.260-6.600) |
| Potência em aquecimento [W] | 5.300 (1.120-6.800) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 1/2’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 450-1000 |
| Pressão sonora [dBA] | 26-45 |
| Potência sonora [dBA] | 39-60 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 993 ¦ 311 ¦ 222 |
| Peso [kg] | 12.5 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Mural CLIVIA 24 Branca/Preta

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CLIVIA 24 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR0561 (Branca) / 3NGR0801 (Preta) |
| Potência em arrefecimento [W] | 7.000 (1.930-8.850) |
| Potência em aquecimento [W] | 5.300 (1.800 -10.630) |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 5/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 400-1000 |
| Pressão sonora [dBA] | 33-48 |
| Potência sonora [dBA] | 48-65 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 1055 ¦ 385 ¦ 298 |
| Peso [kg] | 13 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Conduta 9

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits de ligação a condutas de baixa pressão e de fácil instalação, qualquer que seja a configuração da sala. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Dependendo da instalação desejada, é possível fazer a drenagem do condensado em diferentes direções. Incorpora bomba de condensados.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por cabo.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

| Modelo de referência | FM CDT 9 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4094 |
| Potência em arrefecimento [W] | 2.650 |
| Potência em aquecimento [W] | 2.800 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 520-700 |
| Pressão sonora [dBA] | 34-41 |
| Potência sonora [dBA] | 50-57 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 710 ¦ 200 ¦ 450 |
| Peso [kg] | 21 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Conduta 12

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits de ligação a condutas de baixa pressão e de fácil instalação, qualquer que seja a configuração da sala. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Dependendo da instalação desejada, é possível fazer a drenagem do condensado em diferentes direções. Incorpora bomba de condensados.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por cabo.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

| Modelo de referência | FM CDT 12 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4095 |
| Potência em arrefecimento [W] | 3.500 |
| Potência em aquecimento [W] | 3.850 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 380-650 |
| Pressão sonora [dBA] | 32-39 |
| Potência sonora [dBA] | 48-55 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 710 ¦ 200 ¦ 450 |
| Peso [kg] | 19 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Conduta 18

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits de ligação a condutas de baixa pressão e de fácil instalação, qualquer que seja a configuração da sala. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Dependendo da instalação desejada, é possível fazer a drenagem do condensado em diferentes direções. Incorpora bomba de condensados.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por cabo.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

| Modelo de referência | FM CDT 18 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4096 |
| Potência em arrefecimento [W] | 5.000 |
| Potência em aquecimento [W] | 5.500 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 1/2’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 730-880 |
| Pressão sonora [dBA] | 34-41 |
| Potência sonora [dBA] | 50-57 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 1010 ¦ 200 ¦ 450 |
| Peso [kg] | 26 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Conduta 24

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits de ligação a condutas de baixa pressão e de fácil instalação, qualquer que seja a configuração da sala. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Dependendo da instalação desejada, é possível fazer a drenagem do condensado em diferentes direções. Incorpora bomba de condensados.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por cabo.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

| Modelo de referência | FM CDT 24 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4097 |
| Potência em arrefecimento [W] | 7.000 |
| Potência em aquecimento [W] | 8.000 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 5/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 900 – 1 500 |
| Pressão sonora [dBA] | 36-45 |
| Potência sonora [dBA] | 53-62 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 900 ¦ 260 ¦ 655 |
| Peso [kg] | 31 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 12

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo cassete de 4 vias 600x600 incorporadas com uma bomba de drenagem com elevação até 1 metro. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Estas terão um baixo nível de ruído e os ângulos específicos das grelhas para os modos quente e frio permitem um melhor o conforto.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CST 12 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4098K |
| Potência em arrefecimento [W] | 3.500 |
| Potência em aquecimento [W] | 4.000 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 350-560 |
| Pressão sonora [dBA] | 28-41 |
| Potência sonora [dBA] | 44-57 |
| Dimensões Unidade Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 570 ¦ 265 ¦ 570 |
| Dimensões Painel Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 620 ¦ 47,8 ¦ 620 |
| Peso Unidade [kg] | 17 |
| Peso Painel [kg] | 3 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 18

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo cassete de 4 vias 600x600 incorporadas com uma bomba de drenagem com elevação até 1 metro. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Estas terão um baixo nível de ruído e os ângulos específicos das grelhas para os modos quente e frio permitem um melhor o conforto.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CST 18 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4099K |
| Potência em arrefecimento [W] | 5.000 |
| Potência em aquecimento [W] | 5.500 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 1/2’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 350-650 |
| Pressão sonora [dBA] | 28-43 |
| Potência sonora [dBA] | 44-59 |
| Dimensões Unidade Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 570 ¦ 265 ¦ 570 |
| Dimensões Painel Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 620 ¦ 47,8 ¦ 620 |
| Peso Unidade [kg] | 22 |
| Peso Painel [kg] | 3 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Cassete 24

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo cassete de 4 vias 900x900 incorporadas com uma bomba de drenagem com elevação até 1 metro. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Estas terão um baixo nível de ruído e os ângulos específicos das grelhas para os modos quente e frio permitem um melhor o conforto.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CST 24 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4100K |
| Potência em arrefecimento [W] | 7.000 |
| Potência em aquecimento [W] | 8.000 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 5/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 800-1100 |
| Pressão sonora [dBA] | 37-44 |
| Potência sonora [dBA] | 55-62 |
| Dimensões Unidade Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 936 ¦ 240 ¦ 936 |
| Dimensões Painel Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 950 ¦ 52 ¦ 950 |
| Peso Unidade [kg] | 29 |
| Peso Painel [kg] | 6 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Teto-chão 9

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo teto/chão e de fácil desmontagem do motor-ventilador, reduzindo o tempo de intervenção. Serão instalados no teto ou como consola de parede graças às suas duas bandejas de condensados. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Os ângulos específicos dos deflectores para os modos quente e frio permitirão um melhor conforto.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM ST 9 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4104 |
| Potência em arrefecimento [W] | 2.600 |
| Potência em aquecimento [W] | 4.000 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 700 |
| Pressão sonora [dBA] | 26-38 |
| Potência sonora [dBA] | 40-52 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 870 ¦ 665 ¦ 235 |
| Peso [kg] | 25 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Teto-chão 12

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo teto/chão e de fácil desmontagem do motor-ventilador, reduzindo o tempo de intervenção. Serão instalados no teto ou como consola de parede graças às suas duas bandejas de condensados. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Os ângulos específicos dos deflectores para os modos quente e frio permitirão um melhor conforto.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM ST 12 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4103 |
| Potência em arrefecimento [W] | 3.500 |
| Potência em aquecimento [W] | 5.500 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 1/2’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 700 |
| Pressão sonora [dBA] | 26-38 |
| Potência sonora [dBA] | 40-52 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 870 ¦ 665 ¦ 235 |
| Peso [kg] | 25 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Teto-chão 18

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo teto/chão e de fácil desmontagem do motor-ventilador, reduzindo o tempo de intervenção. Serão instalados no teto ou como consola de parede graças às suas duas bandejas de condensados. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Os ângulos específicos dos deflectores para os modos quente e frio permitirão um melhor conforto.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM ST 18 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4102 |
| Potência em arrefecimento [W] | 4.500 |
| Potência em aquecimento [W] | 8.000 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 1/2’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 680 |
| Pressão sonora [dBA] | 26-38 |
| Potência sonora [dBA] | 40-52 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 870 ¦ 665 ¦ 235 |
| Peso [kg] | 25,5 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Teto-chão 24

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo teto/chão e de fácil desmontagem do motor-ventilador, reduzindo o tempo de intervenção. Serão instalados no teto ou como consola de parede graças às suas duas bandejas de condensados. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Os ângulos específicos dos deflectores para os modos quente e frio permitirão um melhor conforto.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM ST 24 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR4101 |
| Potência em arrefecimento [W] | 7.100 |
| Potência em aquecimento [W] | 8.500 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 3/8'’ ¦ 5/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 950 |
| Pressão sonora [dBA] | 27-38 |
| Potência sonora [dBA] | 41-52 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 1200 ¦ 665 ¦ 235 |
| Peso [kg] | 33 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Consola 9

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo consola de design sóbrio e tamanho reduzido. Serão de duplo fluxo e de fácil acesso ao filtro, permitindo uma manutenção e limpeza simples. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CNS 9 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2191 |
| Potência em arrefecimento [W] | 2.700 |
| Potência em aquecimento [W] | 2.800 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 250-500 |
| Pressão sonora [dBA] | 23-40 |
| Potência sonora [dBA] | 34-52 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 700 ¦ 600 ¦ 215 |
| Peso [kg] | 15,5 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Consola 12

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo consola de design sóbrio e tamanho reduzido. Serão de duplo fluxo e de fácil acesso ao filtro, permitindo uma manutenção e limpeza simples. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CNS 9 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2196 |
| Potência em arrefecimento [W] | 3.500 |
| Potência em aquecimento [W] | 3.750 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 3/8’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 280-600 |
| Pressão sonora [dBA] | 25-42 |
| Potência sonora [dBA] | 35-52 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 700 ¦ 600 ¦ 215 |
| Peso [kg] | 15,5 |
| Refrigerante | R32 |

M.descrit. GREE Ar Condicionado Multisplit Uni.Interior Consola 18

Os aparelhos interiores de Ar Condicionado devem ser splits do tipo consola de design sóbrio e tamanho reduzido. Serão de duplo fluxo e de fácil acesso ao filtro, permitindo uma manutenção e limpeza simples. Devem compatíveis com as unidades exteriores dotadas de compressores inverter a trabalhar com gás R32.

Incluídos com um módulo de controlo Wi-fi, que permite controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | FM CNS 9 R32 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Código | 3NGR2201 |
| Potência em arrefecimento [W] | 5.200 |
| Potência em aquecimento [W] | 5.330 |
| Ligações Líquido ¦ Gás [pol] | 1/4'’ ¦ 1/2’’ |
| Caudal de ar [m3/h] | 320-700 |
| Pressão sonora [dBA] | 31-47 |
| Potência sonora [dBA] | 41-57 |
| Dimensões Comprimento ¦ Altura ¦ Profundidade [mm] | 700 ¦ 600 ¦ 215 |
| Peso [kg] | 15,5 |
| Refrigerante | R32 |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Multi-split Cassete 1 via 9

As unidades interiores de Ar Condicionado devem ser do tipo cassete 1 via. Devem trabalhar com gás R32. Ventilador de 7 velocidades. Equipadas com bomba de condensados.

Devem vir de fábrica com comando por infra-vermelhos que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 31 dBA.

| Modelo de referência | MULTI – CASSETE 1 VIA - FM CST 9 V1 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE - GREE |
| Código | 3NGR4084K |
| Potência arrefecimento (W) | 2600 |
| Potência aquecimento (W) | 2800 |
| Caudal de ar (m3/h) | 340~550 |
| Pressão sonora (dBa) | 31/33/36 |
| Potência sonora (dBa) | 41/49 |
| Dimensões (mm) | 987/178/385 |
| Dimensões painel (mm) | 1200/55/460 |
| Peso (Kg) | 19 |
| Peso painel (Kg) | 4.2 |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Multi-split Cassete 1 via 12

As unidades interiores de Ar Condicionado devem ser do tipo cassete 1 via. Devem trabalhar com gás R32. Ventilador de 7 velocidades. Equipadas com bomba de condensados.

Devem vir de fábrica com comando por infra-vermelhos que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 31 dBA.

| Modelo de referência | MULTI – CASSETE 1 VIA – FM CST 12 V1 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE - GREE |
| Código | 3NGR4085K |
| Potência arrefecimento (W) | 3500 |
| Potência aquecimento (W) | 3600 |
| Caudal de ar (m3/h) | 390~600 |
| Pressão sonora (dBa) | 31/35/39 |
| Potência sonora (dBa) | 41/53 |
| Dimensões (mm) | 987/178/385 |
| Dimensões painel (mm) | 1200/55/460 |
| Peso (Kg) | 19 |
| Peso painel (Kg) | 4.2 |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Multi-split Cassete 1 via 18

As unidades interiores de Ar Condicionado devem ser do tipo cassete 1 via. Devem trabalhar com gás R32. Ventilador de 7 velocidades. Equipadas com bomba de condensados.

Devem vir de fábrica com comando por infra-vermelhos que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 32 dBA.

| Modelo de referência | MULTI – CASSETE 1 VIA – FM CST 18 V1 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE - GREE |
| Código | 3NGR4086K |
| Potência arrefecimento (W) | 5000 |
| Potência aquecimento (W) | 5300 |
| Caudal de ar (m3/h) | 450~700 |
| Pressão sonora (dBa) | 32/35/40 |
| Potência sonora (dBa) | 45/56 |
| Dimensões (mm) | 987/178/385 |
| Dimensões painel (mm) | 1200/55/460 |
| Peso (Kg) | 20 |
| Peso painel (Kg) | 4.2 |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Multi-split Cassete 1 via 20

As unidades interiores de Ar Condicionado devem ser do tipo cassete 1 via. Devem trabalhar com gás R32. Ventilador de 7 velocidades. Equipadas com bomba de condensados.

Devem vir de fábrica com comando por infra-vermelhos que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 36 dBA.

| Modelo de referência | MULTI – CASSETE 1 VIA – FM CST 20 V1 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE - GREE |
| Código | 3NGR4087K |
| Potência arrefecimento (W) | 5600 |
| Potência aquecimento (W) | 6000 |
| Caudal de ar (m3/h) | 500~750 |
| Pressão sonora (dBa) | 36/40/43 |
| Potência sonora (dBa) | 48/58 |
| Dimensões (mm) | 987/178/385 |
| Dimensões painel (mm) | 1200/55/460 |
| Peso (Kg) | 20 |
| Peso painel (Kg) | 4.2 |