Memórias descritivas GREE Ar Condicionado Monosplit

Índice

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit PULAR 9..…………………	1

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit PULAR 12…………………	2

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit PULAR 18…………………	2

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit PULAR 24…………………	3

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit PULAR 9

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,6 e SCOP de 4,1, com classificação energética de A++/A+ (frio/calor), para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

Devem vir de fábrica com ligação Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Com certificação EUROVENT

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 21 dBA.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | PULAR 9 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 2500 (500 ~ 3250) W |
| Potência aquecimento | 2800 (500 ~ 3500) W |
| Potência a -7º | 2520 W |
| Eficácia energética SEER | 6,6 |
| Eficácia energética SCOP | 4,1 |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 250 ~ 500 m3/h |
| Pressão sonora | 21 ~ 38 dB(A) |
| Potência sonora | 33 ~ 55 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 1950 m3/h |
| Pressão sonora | 50 dB(A) |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit PULAR 12

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,1 e SCOP de 4,0 com classificação energética de A++/A+ (frio/calor), para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

Devem vir de fábrica com ligação Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Com certificação EUROVENT

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 24 dBA.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | PULAR 12 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 3200 (900 ~ 3600) W |
| Potência aquecimento | 3400 (900 ~ 4000) W |
| Potência a -7º | 3060 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 280 ~ 590 m3/h |
| Pressão sonora | 24 ~ 41 dB(A) |
| Potência sonora | 36 ~ 57 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 1950 m3/h |
| Pressão sonora | 52 dB(A) |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit PULAR 18

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,4 e SCOP de 4,0, com classificação energética de A++/A+ (frio/calor), para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

Devem vir de fábrica com ligação Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Com certificação EUROVENT

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 28 dBA.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | PULAR 18 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 4600 (1000 ~ 5300) W |
| Potência aquecimento | 5200 (1000 ~ 5620) W |
| Potência a -7º | 4680 W |
| Eficácia energética SEER | 6,4 |
| Eficácia energética SCOP | 4 |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 610 ~ 910 m3/h |
| Pressão sonora | 28 ~ 42 dB(A) |
| Potência sonora | 44 ~ 59 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 1950 m3/h |
| Pressão sonora | 55 dB(A) |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit PULAR 24

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits murais de pequenas dimensões e grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER de 6,8 e SCOP de 4,0, com classificação energética de A++/A+ (frio/calor), para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

Devem vir de fábrica com ligação Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria.

Com certificação EUROVENT

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 30 dBA.

Cada aparelho deve incluir um comando remoto que controle totalmente o aparelho por infra-vermelhos.

| Modelo de referência | PULAR 24 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 6200 (1800 ~ 6900) W |
| Potência aquecimento | 6500 (1300 ~ 7913) W |
| Potência a -7º | 5850 W |
| Eficácia energética SEER | 6,8 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 600 ~ 1050 m3/h |
| Pressão sonora | 30 ~ 46 dB(A) |
| Potência sonora | 42 ~ 63 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 2800 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |