Memórias descritivas GREE Ar Condicionado Monosplit

Índice

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit Conduta..…………………	2

Conduta 12.000 BTU/h monofásica………………………………………	2

Conduta 18.000 BTU/h monofásica………………………………………	3

Conduta 24.000 BTU/h monofásica………………………………………	3

Conduta 30.000 BTU/h monofásica………………………………………	3

Conduta 36.000 BTU/h monofásica………………………………………	4

Conduta 42.000 BTU/h monofásica………………………………………	4

Conduta 48.000 BTU/h monofásica………………………………………	4

Conduta 36.000 BTU/h trifásica…..………………………………………	5

Conduta 42.000 BTU/h trifásica…..………………………………………	5

Conduta 48.000 BTU/h trifásica…..………………………………………	6

Conduta 60.000 BTU/h trifásica…..………………………………………	6

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit Cassete……………………	6

Cassete 12.000 BTU/h monofásica….……………………………………	7

Cassete 18.000 BTU/h monofásica….……………………………………	7

Cassete 24.000 BTU/h monofásica….……………………………………	8

Cassete 30.000 BTU/h monofásica….……………………………………	8

Cassete 36.000 BTU/h monofásica….……………………………………	8

Cassete 42.000 BTU/h monofásica….……………………………………	9

Cassete 48.000 BTU/h monofásica….……………………………………	9

Cassete 36.000 BTU/h trifásica…..….……………………………………	9

Cassete 42.000 BTU/h trifásica…..….……………………………………	10

Cassete 48.000 BTU/h trifásica…..….……………………………………	10

Cassete 60.000 BTU/h trifásica…..….……………………………………	11

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit Chão/teto…………………	11

Chão/teto 12.000 BTU/h monofásica.……………………………………	11

Chão/teto 18.000 BTU/h monofásica….…………………………………	12

Chão/teto 24.000 BTU/h monofásica….…………………………………	12

Chão/teto 30.000 BTU/h monofásica….…………………………………	12

Chão/teto 36.000 BTU/h monofásica….…………………………………	13

Chão/teto 42.000 BTU/h monofásica….…………………………………	13

Chão/teto 48.000 BTU/h monofásica….…………………………………	13

Chão/teto 36.000 BTU/h trifásica…..….…………………………………	14

Chão/teto 42.000 BTU/h trifásica…..….…………………………………	14

Chão/teto 48.000 BTU/h trifásica…..….…………………………………	15

Chão/teto 60.000 BTU/h trifásica…..….…………………………………	15

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit Conduta

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits de conduta com grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER superior a 6 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+ (frio/calor), para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

Devem vir de fábrica com ligação Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria. Deve incluir comando de parede de série.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 30 dBA.

As unidades deverão vir preparadas para Modbus.

As seguintes funcionalidades também deverão estar incluídas nas unidades instaladas:

- Dreno de condensados preparado para ambos os lados;

- Bomba de condensados incluída;

- Entrada para ar novo;

| Modelo de referência | UMATCH CDT 12 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 3500 (900 ~ 4000) W |
| Potência aquecimento | 4000 (900 ~ 4500) W |
| Potência a -10º | 3450 W |
| Eficácia energética SEER | 6,5 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 400 ~ 600 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 80 Pa |
| Pressão sonora | 30 ~ 35 dB(A) |
| Potência sonora | 56 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 1800 m3/h |
| Pressão sonora | 48 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 18 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 5300 (1600 ~ 5800) W |
| Potência aquecimento | 5600 (1600 ~ 6100) W |
| Potência a -10º | 4830 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 600 ~ 900 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 80 Pa |
| Pressão sonora | 31 ~ 36 dB(A) |
| Potência sonora | 59 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 2200 m3/h |
| Pressão sonora | 52 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 24 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 7100 (2400 ~ 7600) W |
| Potência aquecimento | 8000 (2200 ~ 8600) W |
| Potência a -10º | 6890 W |
| Eficácia energética SEER | 6,6 |
| Eficácia energética SCOP | 4,1 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 800 ~ 1100 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 160 Pa |
| Pressão sonora | 31 ~ 37 dB(A) |
| Potência sonora | 58 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 3600 m3/h |
| Pressão sonora | 55 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 30 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 8500 (2900 ~ 9000) W |
| Potência aquecimento | 8800 (2500 ~ 9500) W |
| Potência a -10º | 6890 W |
| Eficácia energética SEER | 6,4 |
| Eficácia energética SCOP | 4,1 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1000 ~ 1400 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 160 Pa |
| Pressão sonora | 37 ~ 43 dB(A) |
| Potência sonora | 65 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 3600 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 36 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 10500 (3200 ~ 11000) W |
| Potência aquecimento | 11500 (3000 ~ 12500) W |
| Potência a -10º | 9910 W |
| Eficácia energética SEER | 6,4 |
| Eficácia energética SCOP | 4,2 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1200 ~ 1700 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 160 Pa |
| Pressão sonora | 36 ~ 39 dB(A) |
| Potência sonora | 62 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 4800 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 42 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 12100 (3600 ~ 13100) W |
| Potência aquecimento | 13500 (3600 ~ 14500) W |
| Potência a -10º | 11630 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,1 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1400 ~ 2000 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 160 Pa |
| Pressão sonora | 40 ~ 43 dB(A) |
| Potência sonora | 66 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 58 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 48 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 13400 (6000 ~ 14200) W |
| Potência aquecimento | 15500 (3900 ~ 16000) W |
| Potência a -10º | 13360 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1500 ~ 2300 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 200 Pa |
| Pressão sonora | 38 ~ 43 dB(A) |
| Potência sonora | 67 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 59 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 36 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 10500 (3200 ~ 11000) W |
| Potência aquecimento | 11500 (3000 ~ 12500) W |
| Potência a -10º | 9910 W |
| Eficácia energética SEER | 6,4 |
| Eficácia energética SCOP | 4,2 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1200 ~ 1700 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 160 Pa |
| Pressão sonora | 36 ~ 39 dB(A) |
| Potência sonora | 62 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 4800 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 42 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 12100 (3600 ~ 13100) W |
| Potência aquecimento | 13500 (3600 ~ 14500) W |
| Potência a -10º | 11630 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,1 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1400 ~ 2000 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 160 Pa |
| Pressão sonora | 40 ~ 43 dB(A) |
| Potência sonora | 66 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 58 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 48 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 13400 (6000 ~ 14200) W |
| Potência aquecimento | 15500 (3900 ~ 16000) W |
| Potência a -10º | 13360 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1500 ~ 2300 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 200 Pa |
| Pressão sonora | 38 ~ 43 dB(A) |
| Potência sonora | 67 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 59 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CDT 60 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 16000 (4800 ~ 17000) W |
| Potência aquecimento | 17000 (4500 ~ 18000) W |
| Potência a -10º | 11140 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1700 ~ 2600 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 200 Pa |
| Pressão sonora | 40 ~ 46 dB(A) |
| Potência sonora | 70 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5500 m3/h |
| Pressão sonora | 60 dB(A) |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit Cassete

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits de conduta com grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER superior a 6 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+ (frio/calor), para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

Devem vir de fábrica com possibilidade de ligação Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria. Deve incluir comando remoto de série.

As unidades interiores devem ter distribuição de ar 360º. Deverão vir preparadas para Modbus. Deverão ter a possibilidade de instalar um kit para fornecimento de ar externo.

As seguintes funcionalidades também deverão estar incluídas nas unidades instaladas:

- Bomba de condensados incluída;

- Ventilador multi-velocidades;

| Modelo de referência | UMATCH CST 12 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 3500 (900 ~ 4000) W |
| Potência aquecimento | 4000 (900 ~ 4500) W |
| Potência a -10º | 3450 W |
| Eficácia energética SEER | 7,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,2 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 400 ~ 600 m3/h |
| Dimensão do painel | 620 x 620 mm |
| Pressão sonora | 29 ~ 36 dB(A) |
| Potência sonora | 47 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 1800 m3/h |
| Pressão sonora | 48 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 18 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 5000 (1600 ~ 5200) W |
| Potência aquecimento | 5600 (1600 ~ 6100) W |
| Potência a -10º | 4830 W |
| Eficácia energética SEER | 6,6 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 500 ~ 720 m3/h |
| Dimensão do painel | 620 x 620 mm |
| Pressão sonora | 35 ~ 43 dB(A) |
| Potência sonora | 56 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 2200 m3/h |
| Pressão sonora | 52 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 24 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 7100 (2400 ~ 7600) W |
| Potência aquecimento | 8000 (2200 ~ 8600) W |
| Potência a -10º | 6890 W |
| Eficácia energética SEER | 6,7 |
| Eficácia energética SCOP | 4,3 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 800 ~ 1100 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 34 ~ 39 dB(A) |
| Potência sonora | 51 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 3600 m3/h |
| Pressão sonora | 55 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 30 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 8500 (2900 ~ 9000) W |
| Potência aquecimento | 8800 (2500 ~ 9500) W |
| Potência a -10º | 7580 W |
| Eficácia energética SEER | 6,9 |
| Eficácia energética SCOP | 4,3 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1100 ~ 1400 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 38 ~ 47 dB(A) |
| Potência sonora | 59 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 3600 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 36 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 10500 (3200 ~ 11000) W |
| Potência aquecimento | 11500 (3000 ~ 12500) W |
| Potência a -10º | 9910 W |
| Eficácia energética SEER | 6,6 |
| Eficácia energética SCOP | 4,4 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1100 ~ 1500 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 38 ~ 43 dB(A) |
| Potência sonora | 56 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 4800 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 42 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 12100 (3600 ~ 13100) W |
| Potência aquecimento | 13500 (3600 ~ 14500) W |
| Potência a -10º | 11630 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,1 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1100 ~ 1700 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 39 ~ 48 dB(A) |
| Potência sonora | 60 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 58 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 48 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 13400 (6000 ~ 14200) W |
| Potência aquecimento | 15500 (3900 ~ 16000) W |
| Potência a -10º | 13360 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1400 ~ 2000 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 41 ~ 50 dB(A) |
| Potência sonora | 64 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 59 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 36 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 10500 (3200 ~ 11000) W |
| Potência aquecimento | 11500 (3000 ~ 12500) W |
| Potência a -10º | 9910 W |
| Eficácia energética SEER | 6,6 |
| Eficácia energética SCOP | 4,4 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1100 ~ 1500 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 38 ~ 43 dB(A) |
| Potência sonora | 56 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 4800 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 42 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 12100 (3600 ~ 13100) W |
| Potência aquecimento | 13500 (3600 ~ 14500) W |
| Potência a -10º | 11630 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,1 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1100 ~ 1700 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 39 ~ 48 dB(A) |
| Potência sonora | 60 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 58 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 48 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 13400 (6000 ~ 14200) W |
| Potência aquecimento | 15500 (3900 ~ 16000) W |
| Potência a -10º | 13360 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1400 ~ 2000 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 41 ~ 50 dB(A) |
| Potência sonora | 64 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 59 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH CST 60 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 14500 (4800 ~ 15000) W |
| Potência aquecimento | 17000 (4500 ~ 17500) W |
| Potência a -10º | 11140 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1600 ~ 2300 m3/h |
| Dimensão do painel | 950 x 950 mm |
| Pressão sonora | 44 ~ 52 dB(A) |
| Potência sonora | 65 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5500 m3/h |
| Pressão sonora | 60 dB(A) |

Memória descritiva GREE Ar Condicionado Monosplit Chão/teto

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits Chão/teto com grandes funcionalidades. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R32. A sua eficiência deve chegar a SEER superior a 6 e SCOP de 4, com classificação energética de A++/A+ (frio/calor), para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

Devem vir de fábrica preparados para ter ligação Wi-fi, que permita controlar a temperatura, modo, velocidade e orientação de difusores. O sistema será compatível com telemóvel ou tablet, através de aplicação própria. Deve incluir comando remoto de série.

As unidades deverão vir preparadas para Modbus.

As seguintes funcionalidades também deverão estar incluídas nas unidades instaladas:

- Difusor de ar de 2 vias, com efeito de ar 3D;

- Dupla entrada de retorno de ar;

| Modelo de referência | UMATCH ST 12 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 3500 (900 ~ 4000) W |
| Potência aquecimento | 4000 (900 ~ 4500) W |
| Potência a -10º | 3450 W |
| Eficácia energética SEER | 7,2 |
| Eficácia energética SCOP | 4,1 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 400 ~ 650 m3/h |
| Pressão sonora | 28 ~ 35 dB(A) |
| Potência sonora | 49 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 1800 m3/h |
| Pressão sonora | 48 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 18 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 5300 (1600 ~ 5800) W |
| Potência aquecimento | 5600 (1600 ~ 6100) W |
| Potência a -10º | 4830 W |
| Eficácia energética SEER | 6,5 |
| Eficácia energética SCOP | 4,2 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 600 ~ 900 m3/h |
| Pressão sonora | 36 ~ 41 dB(A) |
| Potência sonora | 59 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 2200 m3/h |
| Pressão sonora | 52 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 24 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 7100 (2400 ~ 7600) W |
| Potência aquecimento | 7700 (2200 ~ 8400) W |
| Potência a -10º | 6640 W |
| Eficácia energética SEER | 7,2 |
| Eficácia energética SCOP | 4,3 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 900 ~ 1250 m3/h |
| Pressão sonora | 35 ~ 41 dB(A) |
| Potência sonora | 54 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 3600 m3/h |
| Pressão sonora | 55 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 30 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 8500 (2900 ~ 9000) W |
| Potência aquecimento | 8800 (2500 ~ 9500) W |
| Potência a -10º | 7580 W |
| Eficácia energética SEER | 6,8 |
| Eficácia energética SCOP | 4,5 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1000 ~ 1400 m3/h |
| Pressão sonora | 39 ~ 46 dB(A) |
| Potência sonora | 62 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 3600 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 36 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 10000 (3200 ~ 10500) W |
| Potência aquecimento | 11500 (3000 ~ 12000) W |
| Potência a -10º | 9910 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,2 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1200 ~ 1600 m3/h |
| Pressão sonora | 43 ~ 48 dB(A) |
| Potência sonora | 65 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 4800 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 42 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 12100 (3600 ~ 13100) W |
| Potência aquecimento | 13500 (3600 ~ 14500) W |
| Potência a -10º | 11630 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1400 ~ 1900 m3/h |
| Pressão sonora | 38 ~ 45 dB(A) |
| Potência sonora | 57 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 58 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 48 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 13400 (6000 ~ 14200) W |
| Potência aquecimento | 15500 (3900 ~ 16000) W |
| Potência a -10º | 13360 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 220-240V / 1 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1500 ~ 2300 m3/h |
| Pressão sonora | 43 ~ 51 dB(A) |
| Potência sonora | 67 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 59 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 36 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 10000 (3200 ~ 10500) W |
| Potência aquecimento | 11500 (3000 ~ 12000) W |
| Potência a -10º | 9910 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,2 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1200 ~ 1600 m3/h |
| Pressão sonora | 43 ~ 48 dB(A) |
| Potência sonora | 65 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 4800 m3/h |
| Pressão sonora | 57 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 42 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 12100 (3600 ~ 13100) W |
| Potência aquecimento | 13500 (3600 ~ 14500) W |
| Potência a -10º | 11630 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1400 ~ 1900 m3/h |
| Pressão sonora | 38 ~ 45 dB(A) |
| Potência sonora | 57 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 58 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 48 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 13400 (6000 ~ 14200) W |
| Potência aquecimento | 15500 (3900 ~ 16000) W |
| Potência a -10º | 13360 W |
| Eficácia energética SEER | 6,3 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1500 ~ 2300 m3/h |
| Pressão sonora | 43 ~ 51 dB(A) |
| Potência sonora | 67 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5200 m3/h |
| Pressão sonora | 59 dB(A) |

| Modelo de referência | UMATCH ST 60 3F |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 16000 (4800 ~ 17000) W |
| Potência aquecimento | 17000 (4500 ~ 18000) W |
| Potência a -10º | 11140 W |
| Eficácia energética SEER | 6,1 |
| Eficácia energética SCOP | 4,0 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 1600 ~ 2400 m3/h |
| Pressão sonora | 44 ~ 53 dB(A) |
| Potência sonora | 68 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Caudal de ar | 5500 m3/h |
| Pressão sonora | 60 dB(A) |